## Лист1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Новое время»
ССП №23.44.01.01415.171 действительно до 01.08.2028
ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 135.1/1
от 21 января 2026г.
БК "АЛЕУТ" |  | категория ремонта |  | средн. | пункт рем.ведомости | 5.1/1
[5 empty] | серийный мномер | CAT00000ESNX01380
название механизма |  | Генератор Caterpillar 3024F, 84kW |  |  | тормоз типа
модель |  | 3056Т |  |  | вес
мощность |  | 84 кВт |  |  | ток | 152А
ток |  | 152А |  |  | зазор в заторм. состоянии | мм
напряжение |  | 380 В |  |  | зазор в расторм. состоянии | мм
обороты |  | 1500 об/мин |  |  | ход якоря | мм
подшипник со стороны Привода |  |  | 309 |  | с обратн.стор. Привода
щетки марки |  |  | размер |  | количество
класс изоляции |  |  | Н |  | расположение с.г.
Состояние машины в момент дефектовки
Сопротивление изоляции: |  | основных обмоток | 700 | Мом | Сопротивление изоляции торцевой(малый) статора 700Мом
Сопротивление изоляции основных обмоток ротора |  |  | 700 | Мом | Сопротивление изоляции малой обмотки ротора 700Мом
Сопротивление основной обмотки статора |  |  | 0.03 | Ом | Сопротвление малой (торцевой)обмотки статора 9 Ом
Сопротивление основной обмотки ротора |  |  | 3.5 | Ом | Сопротивление малой обмотки ротора 0,5 Ом
Замер посадочных мест |  |  |  |  | Предложения по ремонту
Полумуфта (шестерня, крылатка,шкив)
Вал: сторона привода |  | замер боев
под п/м
под подшипник
Вал: обратная сторона |  | под подшипник |  | ø 45,00-0,01 | Допускается к эксплуатации
|  | под крылатку |  |  | Допускается к эксплуатации
Щит подшипников |  | сторона привода |  |  | Допускается к эксплуатации
|  | обратная сторона |  | ø 100,00 +0,01 | Допускается к эксплуатации
Узлы, детали |  |  |  | Обнаруженные неисправности | Предложения по ремонту
Наружная поверхность машины |  |  |  | неисправности не обнаружены | Промыть, очистить.
Генератор Caterpillar 3024F, 84kW |  |  |  | неисправности не обнаружены | Промаркировать, отсоединить/присоеденить, законсервировать жилы, демонтаж/монтаж кожухов, разобрать/собрать кожуха.Составляющие детали генератора: почистить,промытьдрюэлектриком, продуть воздухом, высушить доступные элементы обмоток статора, якоря, системы начального возбуждения, защитные панели. Предьявить Реистру РФ в разобраном виде. Воздушные фильтры промыть, просушить. Обжать крепёжные и контактные соединения. Работы производились на судне.
Щеточный аппарат |  |  |  | неисправности не обнаружены | Пригодна к дальнейшей эксплуатации.
Коллектор/кольца |  |  |  | неисправности не обнаружены | Мойка/сушка. Пригодна к дальнейшей эксплуатации.
Подшипники 309 |  |  |  | Эксплуатационный износ | Замена
Ротор/якорь |  |  |  | неисправности не обнаружены | Мойка/сушка. Проверка на бой. Пригодна к дальнейшей эксплуатации.
Статор |  |  |  | неисправности не обнаружены | Промыть, пропитать, задуть. Покрытие обмотки статора спецэмалью ЭП-9111
| Представитель подрядчика |  |  |  | Предсавитель Заказчика______________________
| Мастер |  |  |  | Предсавитель судна б/к "АЛЕУТ"_____________