## Лист1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Новое время»
ССП №23.44.01.01415.171 действительно до 01.08.2028
ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 135.4
от 22 января 2026г.
БК "АЛЕУТ" |  | категория ремонта |  | средн. | пункт рем.ведомости | 5.4.1
[5 empty] | серийный мномер | 1002560778
название механизма |  | эл.дв-ль компрессора №1 |  |  | тормоз типа
тип |  | VDE 0530 |  |  | вес | 46кг
мощность |  | 4 кВт |  |  | ток | А
ток |  |  |  |  | зазор в заторм. состоянии | мм
напряжение |  | 380 В |  |  | зазор в расторм. состоянии | мм
обороты |  | 1430 об/мин |  |  | ход якоря | мм
подшипник со стороны Привода |  |  |  |  | с обратн.стор. Привода
щетки марки |  |  | размер |  | количество
класс изоляции |  |  | Н |  | расположение с.г.
Состояние машины в момент дефектовки
Сопротивление изоляции: |  | статора | 700 | Мом | тормоза
Сопротивление статора |  |  | 2,6 | ом | тормоза
Замер посадочных мест |  |  |  |  | Предложения по ремонту
Полумуфта (шестерня, крылатка,шкив)
Вал: сторона привода |  | замер боев
под п/м
|  | под подшипник |  | ø 35,00 | Допускается к эксплуатации
Вал: обратная сторона |  | под подшипник |  | ø 30,00 | Допускается к эксплуатации
под крылатку
Щит подшипников |  | сторона привода |  | ø 80,00 +0,01 | Допускается к эксплуатации
|  | обратная сторона |  | ø 62,00 +0,01 | Допускается к эксплуатации
Узлы, детали |  |  |  | Обнаруженные неисправности | Предложения по ремонту
Наружная поверхность машины |  |  |  | неисправности не обнаружены | Промыть, очистить.
эл.дв-ль компрессора №1 |  |  |  | неисправности не обнаружены | Демонтаж/монтаж эл.дв и кожуха эластичной муфты, 4 болта М8, доставка в цех/судно, кабель 4х1,5мм2, произвести отключение/подключение, фиксация стяжками.
Щеточный аппарат |  |  |  | неисправности не обнаружены
Коллектор/кольца |  |  |  | неисправности не обнаружены
Подшипники 307 |  |  |  | Эксплуатационный износ | Замена
Подшипники206 |  |  |  | Эксплуатационный износ | Замена
Ротор/якорь |  |  |  | неисправности не обнаружены | Промыть, задуть.
Статор |  |  |  | неисправности не обнаружены | Промыть, пропитать, задуть. Покрытие обмотки статора спецэмалью ЭП-9111
| Представитель подрядчика |  |  |  | Предсавитель Заказчика______________________
| Мастер |  |  |  | Предсавитель судна б/к "АЛЕУТ"_____________